目   录

1 前言	1

2 监测依据	3

3 建设项目概况	4

3.1 地理位置及自然环境	4

3.2 项目建设概况	6

3.3 主要原辅材料来源及用量	8

3.4 项目工艺简介及产污位置	9

3.5 能耗及配套设施	10

4 主要污染物的产生、治理及排放	11

4.1 废气排放及治理	11

4.2 废水排放及治理	12

4.3 噪声的产生及防治	15

4.4 固体废弃物的产生及处置	16

4.5 主要污染源及处理措施对照表	16

4.6 主要环保投资	17

5 环境影响评价主要结论、建议及批复	18

5.1 环境影响评价主要结论	18

5.2 环境影响报告书批复（雅环审批[2010]100号）	22

5.3 试运行批复（雅市环函[2014]44号）	23

6 验收监测与环评执行标准对照表	24

7 验收监测结果及评价	25

7.1 验收监测期间工况	25

7.2 质量控制和质量保证	25

7.3 废气监测结果及评价	26

7.4 废水监测结果及评价	27

7.5 噪声监测结果及评价	29

7.6 固体废弃物处置情况调查	30

7.7 总量控制	31

7.8 主要污染因子、点位特征污染物与验收监测污染因子、点位对照表	31

7.9 环评敏感点位与验收敏感点位对照表	31

7.10 项目周边公众舆论调查	32

8 环境管理检查	33

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查	33

8.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	33

8.3 环境保护档案管理情况检查	33

8.4 环境保护管理制度的建立和执行情况检查	34

8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查	35

8.7 对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查	36

8.8环评批复要求落实情况检查	36

8.9试运行批复要求落实情况检查	37

9 结论	40

9.1 废气	40

9.2 废水	40

9.3 噪声	41

9.4 固体废弃物	41

9.5 公众意见调查	41

9.6 污染物总量控制指标	41

9.7 环境管理检查	41

10 在线比对监测	43

10.1 比对监测的内容及监测分析方法	43

10.2 比对监测判别指标及要求	43

10.3 比对监测结果及评价	43

11 建议	45

附   表

附表1：  “三同时”登记表

附   件

附件一：  立项批复

附件二：  环境影响评价执行标准的函

附件三：  环境影响报告书的批复

附件四：  试运行批复

附件五：  验收监测方案批复

附件六：  医疗废物处理情况说明

附件七：  医疗废水处理情况说明

附件八：  公众意见调查表

附件九：  监测报告

附件十：  在线比对监测报告

附件十一：项目地理位置图

附件十二：项目外环境关系及监测布点图

天全县中医医院灾后重建项目竣工

环境保护验收监测报告

# 1前言

天全县中医医院的前身为陈氏个体骨科诊所，于1975年成立城关镇外科诊所，1981年元月25日经县政府批准正式设置“天全县中医医院”（集体所有制），地址解放街230号，人员19人，固定资产总资5万元，建筑面积300平方米。1991年按国家振兴中医的有关政策，天全县中医院正式转为全民所有制的中医医院。

天全县中医医院现位于县城向阳大道333号，是政府举办的非营利性“二级乙等”中医医院，（现已升级为二级甲等），属县级医疗机构，是四川省十佳中医医院、四川省重点骨伤专科医院、全国中医特色专科（专病）建设单位，四川省首届十大名中医所在医院。

受“5·12”汶川大地震影响，天全县中医医院受损严重。随后，天全县中医医院决定异址新建医技综合大楼，四川中泰项目管理有限公司编制了《天全县中医医院灾后项目可行性研究报告》，雅安市发展和改革委员会也以雅发改审批[2010]29号“雅安市发展和改革委员会关于同意天全县中医医院灾后重建项目立项的批复”对项目给予了立项。项目建成后，医院规模将达到床位400张，日门（急）诊病人1400人。本项目的建设对于提高人民群众健康水平、满足人民群

众对医疗服务的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的作用，社会效益十分显著。

该项目属于国家发展和改革委员会《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号文）中的鼓励类第二十五条“其他服务业”中第13款“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，同时项目经雅安市发展和改革委员会以雅发改审批[2010]29号“雅安市发展和改革委员会关于同意天全县中医医院灾后重建项目立项的批复”对项目给予了立项，项目的建设符合国家现行产业政策。

四川省环境保护科学研究院于2010年9月完成了《天全县中医医院灾后重建项目环境影响报告书》。2010年10月，雅安市环境保护局以雅环审批[2010]100号文对该环评报告书进行了批复。项目于2010年12月31日开工建设，2012年6月20日完成主体工程建设，雅安市环境保护局以雅市环函[2014]44号同意其试运行，目前主体工程及配套环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收监测条件。

天全县中医医院委托天全县环境监测站开展该项目竣工环境保护验收监测工作。根据国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，2014年4月14日，天全县环境监测站派出技术人员进行现场踏勘，收集有关资料，并在此基础上编制了《天全县中医医院灾后医技综合大楼改造项目竣工环境保护验收监测方案》，天全县环境保护局以天环发〔2014〕8号文予以批复。天全县环境监测站严格按照“验收方案”，并针对 “环评”提出的要求，于2014年4月22日至23日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了《天全县中医医院灾后重建项目竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测对象：天全县中医医院灾后重建项目主体工程、辅助设施、公用设施。

本次验收监测主要内容：

（1）废气排放情况监测；

（2）废水排放情况监测；

（3）噪声排放情况监测;

（4）固体废弃物处置情况检查；

（5）公众意见调查；

（6）风险事故防范措施与应急预案检查；

（7）环境管理检查。

# 2 监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29.）

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27.）

2.3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环境保护总局，环发[2000]38号，2000.2.22.）

2.4《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2003]001号，2003.1.7.）

2.5《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6）

2.6 《雅安市发展和改革委员会关于同意天全县中医医院灾后重建项目立项的批复》（雅安市发展和改革委员会，雅发改审批[2010]29号）

2.7《关于天全县中医医院灾后重建项目环境影响评价执行标准的函》（天全县环境保护局，雅市环函[2010]226号，2010.7.20）

2.8《建设项目选址意见书》（天全县规划和建设局，选字第20100024[天城建]006号，2010.10.27）

2.9《天全县中医医院灾后医技综合大楼改造项目环境影响报告书》（四川省环境保护科学研究院，2010.9）

2.10《关于天全县中医医院灾后重建项目环境影响报告书的批复》（雅安市环境保护局，雅环审批[2010]100号，2010.10.27）

2.11《关于天全县中医医院重建项目试运行的批复》（雅安市环境保护局，雅市环函[2014]44号，2014.1.28）

2.12《天全县中医院关于澳门特别行政区援助灾后重建项目医技综合楼环境保护验收监测的申请》（天全县中医医院，天中医呈[2014]18号，2014.4.3）

2.13《天全县中医医院灾后重建项目竣工环境保护验收监测方案》（天全县环境监测站，2014.4）

# 3 建设项目概况

# 3.1地理位置及自然环境

# 3.1.1项目地理位置及外环境

项目地址选定在天全县城城厢镇，该场地位于四川省中部，四川盆地西部边缘，二郎山东麓，东临雅安，西接泸定，是入川进藏必经之地，距成都180km（其中成雅高速公路150km）距夹江火车站150km，距雅安30余公里，距成都双流机场140km，紧邻318国道，通过318国道可以与省内及全国各地相连。地理坐标：东经106°16′—102°55′，北纬29°49′—30°21′。

项目位于天全县城厢镇东至安居南路、南至滨河路、西至广建南路、北至卫生局区域范围内。北面15米为天全县卫生局办公楼，55米处为天全县中医医院住宿楼，南面70米为康河丽景住宅小区，250米处为天全河，东面35米处为喇叭河自然保护区管理处，紧邻管理处为华荣酒店，东北面110米为二郎山宾馆。

# 3.1.2自然环境

天全县属亚热带季风气候，由于地形复杂，山势起伏悬殊，因此气候的垂直差异和水平区域差异较大，从山麓到山顶，主要表现为热量条件的变化。

本流域为盆地到高原的过渡带。流域由西向东倾斜，西部流域分界海拔高程在3000—5000m，河流出口的飞仙关海拔仅600m，东西海拔高度悬殊，地形条件有利于水汽的输送和抬升，因而降雨量较为充沛。但受地形作用，降水量各地相差较大。总体上看，河谷地带较山坡雨量少，就全流域而言，上游大于中下游。流域处于二郎山东麓，受二郎山阻挡，进入本流域的水汽集中降落于天全河，形成东麓（天全河）湿润，西麓（大渡河谷）干燥的特点。

气候表现为：东无严寒，夏无酷暑、气候温和、雨量充沛的气候特征。

根据天全县气象站的观测资料统计，本区气象特征为：多年平均气温15.1℃，历年极端最低气温-6.7℃，历年极端最高气温36℃。一月平均气温5.3℃，七月平均气温24.4℃，年日照860小时，日照绿19%，无霜期282天。多年平均降水量为1682.4mm，多年平均降水日数为235.7d，多年平均雷电日数为29.4d，平均风速1.0m/s，最大风速为25m/s，主导风向为NE。

流域内降雨在年内分配不均匀，雨量集中于汛期。5—10月降雨量占年雨量的80.4%，12—3月枯水期占年总量的9.5%。

# 3.2项目建设概况

# 3.2.1项目性质、规模

项目性质：异址新建

项目地点：天全县城厢镇东至安居南路、南至滨河路、西至广建南路、北至卫生局区域范围内。

建设规模：天全县中医医院灾后重建项目按260张病床进行规划、设计、建设。该项目规划用地面积8768 m2（13.15亩），包括医技综合楼及附属设施、绿化、消防水池泵房及通道等建设用地。医技综合楼建筑基底占地面积1246 m2，项目规划建设八层医技综合楼一幢，建筑面积9600 m2，设计施工图面积9787.37 m2，及配套设施（包括室外消防水池、控制系统；污水处理系统；配电变电及备用电源；供氧气体系统；信息化、监控及综合布线；附属设施用房等）。设内科、外科、检验科、骨科四大病区及手术室。门诊临床科室、医技科室、医保办等科室齐全。医院布置停车场、病人休息活动区，设后勤保障服务区。

3.2.2劳动定员和生产制度

天全县中医医院现有员工186人，本次项目建设新增医护人员152人（现无新增人员，从原有员工中进行调剂）。年工作365天，实行24小时值班工作制，每班工作8小时。

3.2.3项目总投资及环保投资

该项目总投资2600万元人民币，资金来源为申请港澳特别行政区援助资金。其中环保投资123万元，占总投资的4.7%。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

# 3.2.4项目组成及环境影响

天全县中医医院灾后重建项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1   项目组成表及主要环境问题

| 建设内容及规模 | 实际建设情况 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目 | 主要建设内容及科室设置 |  | 营运期 | 施工期 |
| 主体工程 | 新建医技综合大楼：框架结构，8层，建筑面积9600m2；规划床位100张 一层为门诊大厅、挂号收费室、观片室、出片室、片库、值班室、CT机房、控制室、DR机房、杂物间、中西药房、药房中转室、入院处、医护值班室、医生办公室等； 二层为等候厅、医生办公室、医生值班室、B超室、档案室、心电图室、准备间、内窥镜室等； 三层为等候厅、医生办公室、护士办公室、准备间、办公室、杂物间、病理科、输血科、血库、检验科、病房等； 四至七层为医生办公室、护士办公室、护士站、治疗室、库房、病房等； 八层为办公室、VIP、治疗室、更衣室、麻醉准备间、麻醉苏醒室、缓冲间、探视通道、洁净通道、污物通道、手术室等； 每层均有男、女厕所各一间，电梯3台（其中污物电梯一台）、楼梯3部。 | 该项目不涉及门诊。本项目设置病床260张（其中新增100张床位，其余160张床位由老中医院搬迁过来），建成后整个中医院将达到499个床位。其余同环评 | 医疗废气 医疗废水 医疗固废 生活垃圾 生活污水 | （1）建筑施工机械、车辆噪声； （2）施工废水、建筑场地生活污水； （3）施工场地及施工车辆、废气、装修施工涂料及油漆废气； （4）施工废料及垃圾、弃土 |
|  | 购置医疗设备50台（件），维修受损医疗设备5台（件） | 同环评 |  |  |
| 辅助公用工程 | 电梯 | 新建大楼电梯系统 | 同环评 | 噪声 |  |
|  | 变配电 | 市政电网，设置1台备用柴油发电机 | 同环评 | 噪声 |  |
|  | 给排水 | 给水：市政管网 排水：污水管道至污水处理厂 | 同环评 | 噪声 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积35% | 绿化面积42% | / |  |
|  | 废水处理系统 | 拟采用二级处理工艺，设计处理规模：100立方米/天 | 污水处理站处理工艺为“调节池—絮凝沉淀—接触消毒”，处理规模260立方米/天 | 污泥、恶臭 废水、噪声 |  |
|  | 固废暂存系统 | 设置垃圾站用于医疗垃圾暂存，容量不小于250m3 | 同环评 | 医疗废物 |  |
| 办公生活 | 办公区、医护人员工作间、值班室 | 同环评 | 生活污水 生活垃圾 |  |

# 3.3 主要原辅材料来源及用量

项目建成运行后，所需主要原辅材料为治疗药品和化验试剂，主要原材料及辅料用量见表3-2。中草药原辅材料消耗见表3-3。

表3-2   医院常用药品及试剂

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 一年用量（约） | 成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性空针、输液管 | 万套 | 5.0 | 聚乙烯 |
| 2 | 一次性床单 | 万张 | 1.0 |  |
| 3 | 一次性手套 | 万双 | 3.0 |  |
| 4 | 一次性尿袋、尿管 | 万套 | 0.8 |  |
| 5 | 青霉素针液 | 万支 | 5 |  |
| 6 | 头孢曲松钠 | 万支 | 4 |  |
| 7 | 注射用头孢他啶 | 万支 | 4 |  |
| 8 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 万支 | 0.8 |  |
| 9 | 阿莫西林 | 万盒 | 4 |  |
| 10 | 林可霉素 | 万盒 | 0.6 |  |
| 11 | 10%、5%葡萄糖注射液 | 万瓶 | 5 |  |
| 12 | 维生素C注射液 | 万盒 | 1.2 |  |
| 13 | 维生素B1注射液 | 万盒 | 4 |  |
| 14 | 中草药 | 吨 | 3 |  |

表3-3   医院常用药品及试剂

| 类别 | 名称 | 年耗量（Kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 党参 | 140 |
|  | 柴胡 | 350 |
|  | 白芍 | 40 |
|  | 黄芪 | 50 |
|  | 生地 | 45 |
|  | 熟地 | 30 |
|  | 枣皮 | 60 |
|  | 桑白皮 | 40 |
|  | 金银花 | 35 |
|  | 陈皮 | 70 |
|  | 枸杞子 | 80 |
|  | 丹参 | 65 |
|  | 麦冬 | 110 |
|  | 板蓝根 | 40 |
|  | 菊花 | 35 |
|  | 薄荷 | 70 |
|  | 杜仲 | 30 |
|  | 佛千 | 20 |
|  | 土茯苓 | 40 |
|  | 桂枝 | 30 |
|  | 香附子 | 60 |
|  | 苦杏仁 | 60 |
|  | 其他中草药 | 1600 |
|  | 白糖 | 400 |
|  | 合计 | 3500 |

# 3.4项目工艺简介及产污位置

项目建成后主要为病人提供咨询治病的服务，无生产过程存在，医院提供医疗服务中主要产生医疗废水、医护人员和病人生活污水、生活垃圾、医疗固废、噪声（含社会噪声和设备噪声）。项目营运期流程及产污位置见图3-1。

图3-1   项目营运期流程及产污位置

# 3.5能耗及配套设施

3.5.1项目主要能源及动力消耗情况见表3-4。

表3-4   主要能源及动力消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电设备装设容量 | 380/220v，50Hz | KVA | 25万 | 市政电网 |
| 2 | 自来水 |  | m3/d | 92.7 | 市政自来水管网 |
| 3 | 蒸汽 |  | t/h | 10 | 医院锅炉房 |

3.5.2水平衡

天全县中医医院灾后重建项目建成后，总供水量为82.7，其中生活用水中医务管理工作人员152人、用水量15.2（0.10每人），住院病人总用水量40，门诊病人500人、用水量7.5，电热锅炉用水10，洗衣房用水8。排水主要为生活污水、医疗废水和洗衣房废水，排水总量为53.16。项目用水平衡见图3-2。

图3-2  项目用水平衡图

# 4 主要污染物的产生、治理及排放

# 4.1 废气排放及治理

本项目采用电热锅炉供水，消毒亦采用电消毒锅，大气污染源主要包括发电机燃烧烟气、医疗设备废气、污水处理站恶臭。项目无食堂及职工宿舍。

发电机燃烧烟气：本项目备用发电机采用0#柴油作为燃料，发电机应进行消烟除尘处理，燃烧废气经排烟系统收集后由通风管道引至楼顶，排入室外大气环境。0#柴油属清洁能源，燃烧产生污染较小，又发电机使用平率极低，只要对发电机进行了消烟除尘处理，且控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、氮氧化物、二氧化硫均可达标排放。

医疗设备废气：按医疗机构设计规范，医疗设备废气采用高空排放，对周围环境不会造成影响。

恶臭：本项目废水处理采用地下式污水处理站，以防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，盖板上预留进、出气口，把处于扩散状态的气体组织起来，经紫外线消毒后排放，对外环境影响不明显。

# 4.2 废水排放及治理

根据中医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的主要部门有：急诊室、化验室、病房、手术室等排水；医院行政管理部门和医务人员排水等。本项目建成后不设传染病区，则无传染病废水产生；医院内洗片采用数码洗片机，无洗片废水。本项目未建食堂，不涉及食堂废水。

该项目已实施了雨污分流，废水主要来源于医疗废水和生活污水。医疗废水和生活污水排放量约58.16m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌数等。

根据天全县供排水公司出具的“污水接纳证明”可知：天全县污水处理厂于2010年3月投入营运，结合天全县污水处理厂及本项目营运时间的情况，项目污水处理采用“调节池—混凝沉淀—接触消毒”处理工艺，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准要求后，进入市政污水管网，进入天全县污水处理厂进行二次处理达标后再外排进入天全河。污水处理站工艺流程图详见图4-1。

图4-1  污水处理站工艺流程图

# 4.3 噪声的产生及防治

本项目的噪声主要包括两类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，为低噪声源，噪声级﹤55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小；二是发电机房、压缩机、污水处理站等设备运行噪声，通过选用低噪设备，采取消声、减振等降噪措施，能使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的二级标准要求，噪声对外界影响较小。

# 4.4 固体废弃物的产生及处置

项目固体废物分为一般性固体废物和危险固体废物。

一般性固体废物：主要来源于办公区、公共区、家属区人员的生活垃圾，项目建成后，医护及行政人员按152人计，每人产生生活垃圾量按照0.5kg/d计，则其生活垃圾产生量为76kg/d，由环卫部门统一收集后处理。

危险固体废物：主要包括医疗临床废物和废药品、污水处理站污泥、手术产生的人体组织。其中医疗临床废物包括了医疗废弃物（一次性注射器、输液器、各种导管、药杯、纱布、被血污染的各类物品等）及病员产生的生活垃圾。医疗垃圾产生量按住院病人每床0.5kg/d计，有开放性病床100张，则为50kg/d；门诊医疗垃圾按每日每人次产生0.1kg计，产生医疗垃圾50 kg/d，全院共产生医疗垃圾100 kg/d。而污水处理站污泥量按照《医疗废物处理条例》中污泥平均产生量每人70g/d计，估计医院污泥产生量为7kg/d。上述废弃物均经消毒后由雅安市医疗废物处置中心统一处理。

# 4.5 主要污染源及处理措施对照表

主要污染源及处理措施对照表见表4-1

表4-1污染源级处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 恶臭 | 种植抗污能力强、净化空气好的植物。 | 排放 |
|  | 柴油发电机燃烧废气 | SO2、TSP、NO2 | 消烟除尘装置 |  |
| 废水 | 医院产生的污水、洗衣房污水等 | pH值、悬浮物（SS）、CODcr、BOD5、粪大肠菌群、LAS等 | 260m3/d污水处理站（调节池—混凝沉淀—接触消毒） | 达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准要求后，进入市政污水管网，进入天全县污水处理厂进行二次处理达标后再外排进入天全河。 |
| 噪声 | 电机噪声 |  | 地面；选用低噪设备，减振、机房隔声、距离衰减；围墙隔声。 |  |
|  | 发电机排风口噪声 |  | 距离衰减；围墙隔声。 |  |
| 固 废 | 危险废物 | 医疗垃圾（含检验废液） |  | 分类收集，暂存医疗垃圾暂存间，专人负责医疗垃圾暂存间日常管理工作，日产日清。 | 交雅安市医疗废物处置中心无害化处理 |
|  |  | 污水处理系统污泥 |  | 消毒 | 送雅安市垃圾处理场处理。 |
|  |  | 中药渣 |  | 消毒 | 交雅安市医疗废物处置中心无害化处理 |
|  | 一般固废 | 办公生活垃圾 |  | 袋装收集，日产日清。 | 交由环卫部门清运处置 |

# 4.6 主要环保投资

本项目总投资为2600万元人民币，其中环保投资123万元人民币，占总投资的4.7%。环保设施（措施）及投资见表4-2。

表4-2   项目环保措施及投资一览表

| 污染源 | 内容、数量及规模 | 投资额 （万元） | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 污水处理站，处理能力100m3/d | 40 | 处理能力为260 m3/d |
| 废气治理 | 医疗废气：安装排气管道，经消毒过滤后高空排放 | 2.0 | 同环评 |
|  | 发电机烟气（设备自带） | / | 同环评 |
|  | 食堂油烟：安装油烟净化器 | 10 | 项目未建食堂 |
|  | 对污水处理站产生的废气采用地埋式污水站，加强污水处理站绿化，种植净化空气能力强的植物（计入绿化工程） | / | 同环评 |
| 噪声治理 | 设备运行噪声：机房墙体隔声、墙体用吸声材料、隔声门，减振装置和柔性连接 | 30 | 同环评 |
|  | 机动车噪声：停车场，加强管理，禁鸣喇叭 | / | 同环评 |
|  | 引风换气：加隔声、吸声装置，选低噪引风机。 | 10 | 同环评 |
| 固废处置 | 医疗废物：设置医疗废物处理设施 | 10 | 同环评 |
|  | 生活垃圾：垃圾房，袋装化收集后，交由环卫部门清运处理 | 1.0 | 同环评 |
| 施工期 | 扬尘控制、弃土运输、渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水冲洗、车箱密封等 | 10 | 同环评 |
| 合计 |  | 123 |  |

# 5 环境影响评价主要结论、建议及批复

# 5.1 环境影响评价主要结论

5.1.1产业政策及规划符合性

本项目属于国家发展和改革委员会《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号文）中鼓励类第二十五条“其他服务业”中第13款“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，同时项目经雅安市发展和改革委员会以雅发改审批[2010]219号“雅安市发展和改革委员会关于同意天全县中医医院灾后重建项目立项的批复”对项目给予了立项，项目的建设符合国家现行产业政策。

5.1.2项目选址合理性

本项目位于天全县城厢镇东至安居南路、南至滨江路、西至广建南路、北至卫生局区域范围内，天全县国土资源局以天国用(2010)523号“土地使用证”明确了土地性质、用地面积。天全县规划和建设局以选字第20100024[天城建]006号“建设项目选址意见书”同意本项目的选址，故项目建设符合天全县城市总体规划。

5.1.3总平面布置合理性

根据天全县中医医院所在地形、主导风向和原有房屋的拆迁情况，结合方便使用、管理、交通流畅等要求，将主体建筑综合楼布置于地块中部，形成了较好的总体布局形式。污水处理装置布置在住院楼东侧，并保持足够的大气环境防护距离和足够的绿化隔离；为创造良好的周边环境，在场地内尽可能地进行绿化；住院楼不在污水处理站常年主导分享的下方风向。综上，项目总平面布置合理。

5.1.4危险化学品管理

本项目使用的医疗、化验用药品多属于危险化学品，应由专人管理，做好收发记录，废弃危险化学品由特种来及处理场统一收集。只要严格按照指定的规章制度和《危险化学品管理条例》规定管理、执行，不会对外界产生不良影响。

5.1.5清洁生产

清洁生产是在生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过对生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。本项目实现清洁生产的措施如下：

无毒无害清洁的原材料：建设中严禁使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料和装饰材料，而所选用的优质环保的装饰装修材料，能确保病房内空气达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。

营运时，医院所购买的所有药品、货物必须为检验合格，经国家药品监督局批准的不含有毒有害物质，各种毒理试验均符合要求、对环境友好的医用药品，严禁使用证照不全、未经检验或检验不合格的产品。

合理的功能布局：建设时充分考虑了布局、外观、采光等因素，设计上符合相关建筑设计规范。

先进的施工工艺：建筑设计选择技术可靠的设计单位，对人力、机械、用材等因素应科学计算；选用环保达标的工程机械，使用先进的施工方式；施工过程中，严格按照国家环保总局、建设部《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到“精心组织，文明施工”，尤其加强施工管理，最大限度提高建筑材料的利用率。

有效的污染防治措施：建设重视施工期生态保护，弃渣的运输、堆存以及植被的恢复；扬尘的有效防治；运营期医院废水经消毒处理后达标排放。医疗固废经集中收集定点存放后送到有资质的单位进行无害化处理。

清洁能源及节能措施：项目能源使用的是天然气和电，均为清洁能源。另外根据地域气候条件，不过分依赖空气调节和机械通风，选配节水卫生工具、灯具、燃气设备，尽量减少各类电器设备的待机时间，调整好燃气设备的空气量，减少电能、热能和水能的消耗以提高其利用率。综上，项目清洁生产水平均达到国内同级别医院先进水平，符合清洁生产原则。

5.1.6污染防治措施的有效性及达标排放

废气：本项目备用发电机采用0#柴油作为燃料，发电机应进行消烟除尘处理，燃烧废气经排烟系统收集后由通风管道引至楼顶排放，进入室外大气环境。0#柴油属清洁能源，燃烧产生污染较小，又发电机使用平率极低，只要对发电机进行了消烟除尘处理，且控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、氮氧化物、二氧化硫均可达标排放。

本项目废水处理采用地下式污水处理站，该污水站位于地下，由此产生的恶臭对外环境影响不明显。在总图布置中，住院部不在污水处理站常年主导风向下风向，最大限度降低了恶臭对周围环境的影响。

废水：项目医疗废水经项目污水处理站处理后进入城市管网经天全县污水处理厂处理后最终排入天全河。污水处理装置出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，评价认为，只要严格管理，规范操作，污水处理设施正常运行，外排废水不会对区域地表水体造成影响，项目外排废水对天全河没有影响，不会改变其水体功能。

噪声：项目营运后，选用低噪设备，合理布置声源设备，并对设备声源采取有效的降噪措施，减轻对内、外环境的影响；加强院内管理，减轻生活噪声对内、外环境的影响。

固废：污水处理站污泥定期送由雅安市医疗废物处置中心收集处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。对项目固废的处理，主要做好相应的管理工作，可保证产生固废对内外环境不造成明显影响。

5.1.7总量控制

本项目所涉及到总量控制的有水污染物CODcr，为1.3t/a；NH3-N，为0.3t/a。

5.1.8评价结论

综上所述，天全县中医医院灾后重建项目符合国家产业政策。项目建设符合“清洁生产”要求；污染防治措施可使污染物达标排放；拟采用的环保措施技术经济合理可行，项目建设对工程所在区域的环境质量不会带来明显不利影响；报告书提出的风险管理措施合理可行，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到可接受程度；拟建地址符合天全县总体城市规划，总体布置合理，无明显环境制约因素，只要切实落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的各项污染物达标排放，则项目在天全县城厢镇东至安居南路、南至滨河路、西至广建南路、北至卫生局区域范围内建设从环保角度是可行的。

5.1.9环境保护建议

医院设专人负责环境保护工作，负责院区环境监测与管理：

1）确保污水处理设施持续、正常运行，以达标排放。

2）接受当地环境保护部门的监督和管理，若出现环境问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放。

3）定期监测院区大气、水和声环境质量，其监测项目、周期及点位按环境监测计划执行。

# 5.2 环境影响报告书批复（雅环审批[2010]100号）

（1）落实环境管理人员，建立健全环保管理制度。

（2）加强施工期污水、扬尘、噪声管理，减少对环境污染。防止噪声、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。如需夜间施工，应向天全县环境保护局提出书面申请，经批准并公告附件居民后方可施工。

（3）切实做好雨污分流，减轻污水处理设施的处理负荷。项目营运期，办公生活污水和医疗废水必须经处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后进入市政管网，经污水处理厂处理达标后排放。

（4）加强对医院各类设备、设施噪声和废气治理。对高噪声的设备应采取有效的降噪减震措施，确保场界噪声达标；合理优化噪声源和废气排放口位置，避免产生环境纠纷。

（5）报废药物、试剂、污水处理污泥和医疗废物属危险废物，要严格按照相关规范要求进行管理，列入《危险物名录》的废物，严格执行危险废物转运联单制度，医疗垃圾暂存库的设计、建设应严格按有关技术规范建设并加强管理。强化医疗废物的收集、暂存、转运等方面的管理，杜绝二次污染。危险废物收集后交有资质的医疗废物处置单位处置。中药渣和办公区生活垃圾收集后统一由环卫部门处理。

（6）制定突发公共卫生事件应急预案及相应环境应急预案，以满足医院在应急突发公共事件时的需要，并防止突发公共事件带来的环境问题。规范对危险品（氧气等）的储存、使用管理，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染。

（7）建筑工程应尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。

（8）工程完工后，及时恢复周围植被，加强医院绿化。

# 5.3试运行批复（雅市环函[2014]44号）

1、该项目在建设过程中执行了环境保护“三同时”制度，环评及批复要求建设的与主体工程配套的环境保护设施（措施）基本建成（落实），同意试运行。试运行时间为三个月（自批复之日起），超过三个月应书面向我局提出试运行延期申请。在试运行过程中，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

2、在2014年3月1日前，完成容积不少于15立方米的事故应急池的建设。

3、立即与废水在线监控厂家联系，做好在线监控设备的安装和调试，满足废水在线监测的要求，此工作必须在2014年2月15日前完成。

# 6 验收监测与环评执行标准对照表

根据环评执行标准并结合现行实用标准，该项目验收监测执行标准见表6-1。

表6-1   验收监测与环评执行标准对照表

| 类别 | 验收监测标准 | 环评使用标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
|  | 项目 | SS | CODcr | BOD5 | SS | CODcr | BOD5 |
|  | 标准值（mg/L） | 60 | 250 | 100 | 60 | 250 | 100 |
|  | 项目 | 动植物油 | LAS | NH3-N | 动植物油 | LAS | 氨氮 |
|  | 标准值（mg/L） | 20 | 10 | / | 20 | / | / |
|  | 项目 | 总余氯 | 总余氯 |
|  | 标准值（mg/L） | / | / |
|  | 项目 | 粪大肠菌群 | 粪大肠菌群 |
|  | 标准值（MPN/L） | 5000 | 5000 |
|  | 项目 | pH | / |
|  | 标准值（无量纲） | 6～9 | / |
| 废气 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 |
|  | 项目 | 氨 | 硫化氢 | 氨 | 硫化氢 |
|  | 标准值（mg/ m3） | 1.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 |
|  | 昼 间Leq | 60dB(A) | 昼 间Leq | 60dB(A) |
|  | 夜 间Leq | 50dB(A) | 夜 间Leq | 50dB(A) |

# 7 验收监测结果及评价

# 7.1 验收监测期间工况

由于本项目属于非生产性项目，所以不涉及到验收监测期间的工况负荷。

# 7.2质量控制和质量保证

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可比性、精密性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

7.2.1严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

7.2.2合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

7.2.3采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.4及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

7.2.5监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

7.2.6现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

7.2.7水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

7.2.8监测报告严格实行三级审核制度。

# 7.3废气监测结果及评价

7.3.1监测布点

本次监测共布设2个监测点位，设置于污水处理站上下风向。

7.3.2监测项目及频次

监测项目为：硫化氢、NH3。监测两天，每天采集4次，每2小时一次。

7.3.3监测方法

监测方法均采用国家标准方法，详见表7-1。

表7-1   废气监测方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 纳氏试剂比色法 | HJ 533-2009 | 722分光光度计 | 0.01 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 14678-93 | 722分光光度计 | 0.001 |

7.3.4废气监测结果及评价

该项目废气监测结果见表7-2。

表7-2废气监测结果统计表

单位：mg/m3

| 点位 | 采样日期 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1# | 4月22日 | 0.116 | 0.154 | 0.191 | 0.171 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  | 4月23日 | 0.100 | 0.151 | 0.185 | 0.138 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 2# | 4月22日 | 0.139 | 0.174 | 0.185 | 0.159 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 |
|  | 4月23日 | 0.120 | 0.172 | 0.161 | 0.156 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| 检出限 | 0.01 | 0.001 |
| 标准值 | 1.0 | 0．3 |

由表7-3可以看出，验收监测期间，该项目污水处理站氨气监测结果在0.100-0.191mg/m3之间，小时均值为0.1545 mg/m3低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中最高允许排放限值1.0mg/m3；硫化氢监测结果为0.001-0.007mg/m3之间，小时均值为0.003 mg/m3低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中最高允许排放限值0.03mg/m3。

# 7.4 废水监测结果及评价

7.4.1 废水监测内容

在项目污水处理站排口布设一个监测点，监测项目、监测频次见表7-3，监测方法均采用国家标准分析方法，废水监测方法及来源见表7-4。

表7-3  废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站出口布设一个监测点位 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS、粪大肠菌群、总余氯 | 连续监测两天，每天三次 |

表7-4废水监测方法及方法来源

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 离子酸度计 | / |
| SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 | / |
| CODcr | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 50ml滴定管 | 5 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5 |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.01 |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ/535-2009 | 分光光度计 | 0.025 |
| LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 分光光度计 | 0.05 |
| 总余氯 | N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 | HJ 585-2010 | 微量滴定管 | / |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 水和废水监测分析方法（第四版） | 隔水式恒温培养箱 | / |

7.4.2 废水监测结果及评价

该项目废水监测结果统计见表7-5。

表7-5     废水（处理后）监测结果表

| 监测项目 | 监测时间及监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 4月22日 | 4月23日 |  |
|  | 1次 | 2次 | 3次 | 日均值 | 1次 | 2次 | 3次 | 日均值 |  |
| pH值 | 7.29 | 7.36 | 7.34 | / | 7.35 | 7.36 | 7.38 | / | 6～9 |
| 悬浮物（SS） | 32.5 | 39.0 | 38.0 | 36.5 | 35.0 | 38.5 | 37.5 | 37.0 | 60 |
| 化学需氧量(CODcr) | 116 | 132 | 144 | 131 | 120 | 128 | 139 | 129 | 250 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 37.4 | 40.6 | 36.5 | 38.2 | 41.7 | 37.6 | 36.6 | 38.6 | 100 |
| 粪大肠菌群 | 3500 | 2800 | 2200 | / | 2400 | 1800 | 3500 | / | 5000 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.260 | 0.272 | 0.288 | 0.273 | 0.280 | 0.292 | 0.274 | 0.282 | 10 |
| 氨氮（NH3-N） | 2.07 | 2.81 | 2.37 | 2.42 | 2.72 | 3.03 | 2.27 | 2.67 | / |
| 总余氯 | 0.34 | 0.52 | 0.66 | 0.51 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 0.58 | / |
| 动植物油 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 20 |
| 备注： pH值现场测定，无量纲； 粪大肠菌群单位为个/L， 其余单位：mg/L。流量为15t/d。 |

从表7-5可以看出：监测期间总排口废水的pH值结果在7.29-7.38之间，SS值结果在32.5-39.0 mg/L之间、日均值为36.7 mg/L，COD值在116-144 mg/L之间、日均值为130 mg/L ，BOD5结果在36.5-40.6 mg/L 之间、日均值为38.4 mg/L ，NH3-N结果在2.07-3.03 mg/L之间、日均值为2.54 mg/L ，LAS结果在0.260-0.292 mg/L之间、日均值为0.277 mg/L，动植物油结果在0.012-0.017 mg/L之间、日均值为0.015 mg/L，粪大肠菌群2200-3500个/L之间，总余氯结果在0.34-0.70 mg/L之间，日均值为0.55 mg/L。所有排放项浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准的要求。

# 7.5噪声监测结果及评价

7.5.1 噪声监测内容

在院界外设6个噪声监测点，监测内容见表7-6，监测方法均采用国家标准分析方法，噪声监测方法及来源见表7-7。

表7-6  噪声监测点位、项目及频次

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间频率 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 院界四周及康河丽景、卫生局 | 每天昼夜各测2次，监测2天 |

表7-7 噪声监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法 | GB12348-2008 |

7.5.2噪声监测结果及评价

厂界环境噪声监测结果见表7-8。

表7-8  厂界环境噪声监测结果统计表

单位：dB(A)

| 点位 | 2月5日 | 2月6日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#院界东面 | 50.2 | 42.4 | 51.3 | 40.3 |
| 2#院界南面 | 53.1 | 45.6 | 53.4 | 44.8 |
| 3#院界西面 | 54.3 | 40.9 | 54.5 | 42.2 |
| 4#院界北面 | 53.6 | 44.2 | 52.7 | 39.7 |
| 5#康河丽景 | 52.3 | 44.8 | 50.7 | 41.5 |
| 6#卫生局 | 50.5 | 43.7 | 52.1 | 42.5 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

从表7-8看出，该院区噪声昼间监测结果在50.2-54.5dB(A)之间，夜间监测结果为39.7-45.6 dB(A)之间，敏感点昼间监测结果在50.5-52.3dB(A)之间，夜间监测结果为41.5-44.8 dB(A)之间，均在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）Ⅱ类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）范围内。

# 7.6固体废弃物处置情况调查

该项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、实验室废液、污水处理站污泥、生活垃圾，其中危险废物由雅安市医疗废物处置中心统一收集处理，生活垃圾由环卫部门统一处理，处置详情见表7-9。

表7-9  固体废物排放及处置一览表

| 名称 | 性质 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 危险废物 | 由雅安市医疗废物处置中心统一收集处理 |
| 中药渣 | 危险废物 |  |
| 污水处理站污泥 | 危险废物 |  |
| 生活垃圾 | 一般废物 | 由当地环卫部门统一处理 |

# 7.7总量控制

根据监测数据计算污染物排放总量，该项目排放的污染物总量控制指标见表7-10。

表7-10  污染物总量对照表

| 类别 | 项目 | 环评预测值t/a | 实际排放总量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | NH3-N | 0.3 | 0.014 |
|  | CODcr | 1.3 | 0.71 |

由表7-10可以看出，该项目外排废水中CODcr的浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理的标准限值250 mg/L，项目化学需氧量实际排放总量为0.71 t/a比环评预测值低40%。项目氨氮实际排放总量为0.014 t/a比环评预测值低90%。本项目废水经污水处理站处理后进入市政管网，天全县污水处理厂进一步处理，该项目污染物总量不重复计算。

# 7.8主要污染因子、点位特征污染物与验收监测污染因子、点位对照表

主要污染因子、点位特征污染物与验收监测污染因子、点位对照表见表7-11。

表7-11主要污染因子、点位特征污染物与验收监测污染因子、点位对照表

| 类别 | 主要污染 因子 | 项目特征 污染因子 | 评价因子 （点位） | 验收监测断面（点位） | 验收监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站周边 | NH3、H2S | NH3、H2S | 污水处理站周边 | NH3、H2S | NH3、H2S |
| 废水 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | BOD5、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群等 | 污水处理站总排口 | 污水处理站进口、总排口 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS、粪大肠菌群、总余氯 |
|  | 医疗废水 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 噪声 | 6 | 6 | 噪声 |

# 7.9 环评敏感点位与验收敏感点位对照表

环评敏感点位与验收敏感点位对照表见表7-12。

表7-12 环评点位与验收点位对照表

| 类别 | 环评敏感点位 | 验收敏感点位 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 二郎山宾馆 | / |
|  | 卫生局 | 卫生局 |
|  | 康河丽景住宅区 | 康河丽景住宅区 |
| 环境空气 | 综合门诊楼所在地 | 综合门诊楼所在地 |
|  | 医技大楼所在地 | 医技大楼所在地 |
| 地表水 | 天全河 | 天全河 |

# 7.10 项目周边公众舆论调查

针对该工程运行期间的污染情况，对所在地周围受影响地区人群按要求进行了公众意见调查。公众意见调查采用问卷调查方式，调查项目为影响区范围内居民对该项目建设情况的意见。本次验收监测共发出50份，收回50份，其中有效表格为50 份。表示对该项目的支持率为100%。调查意见统计见表7-13。

表7-13  公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者对本项目的态度 | 支持 | 反对 | 无所谓 |
|  | 100% | 0% | 0% |
| 被调查者认为本项目对环境 质量的影响 | 较大 | 一般 | 较小 |
|  | 0% | 0% | 100% |
| 项目的建设对发展当地经济、 改善产业结果 | 有正影响 | 有负影响 | 有负影响但可承受 | 无影响 |
|  | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 本项目对您的主要环境影响是 | 生活方面 | 影响较小 | 一定影响 | 影响较大 |
|  |  | 100% | 0% | 0% |
|  | 工作方面 | 影响较小 | 一定影响 | 影响较大 |
|  |  | 100% | 0% | 0% |
|  | 学习方面 | 影响较小 | 一定影响 | 影响较大 |
|  |  | 100% | 0% | 0% |
| 本项目建成生产，认为有何利弊 | 无 |
| 其他意见的建议 | 无 |

# 8 环境管理检查

# 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

天全县中医医院灾后重建项目审批手续完备，并严格执行“三同时”制度。

# 8.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

该项目总投资2600万元，其中环保投资123万元，占总投资的  4.7%。环保设施基本按照环评要求建设。项目实施了雨污分流、清污分流管道，建有污水处理站，污水处理站事故应急池，污水处理站配备1名专职操作人员，环保设施运行正常。环保设施办公室统一管理，负责保养和维护检修。

# 8.3 环境保护档案管理情况检查

与项目工程有关的各项环保档案资料（环评报告书、环评批复、环保设备档案等）由医院办公室统一保管。

# 8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查

该院制定了《医院废水消毒处理制度》、《医疗废物暂存管理制度》、《污水处理应急预案》、《医疗废物流失、泄露应急预案》、《污水处理站操作规程》等相关环保管理制度，由办公室对环保设施进行监督管理，办公室设一名环保兼职管理人员，负责环保设施日常巡视检查，发现问题上报院领导及院办公室，确保环保设施正常运行。

# 8.5排污口规范化整治和厂区绿化检查

院内进行了绿化，种有乔、灌木及草坪，绿化率约为42%，医院废水经污水处理站处理后进入天全县污水管网。排污口已设置标识。

8.6风险事故防范措施与应急预案检查

为了正确应对和有序处置突发性环境污染事故，保护生态环境，防止人为或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，该院结合实际情况，制定了《污水处理站应急预案》、《医疗废物处理的应急预案》等作为事故应急处理的工作程序。

# 8.7 对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查

根据公众意见调查的统计和天全县环保局调查结果表明该项目在建设及试生产过程中未发生过环境纠纷及投拆。

# 8.8环评批复要求落实情况检查

环评报告书批复落实检查对照见表8-1。

表8- 1环评报告书批复要求的落实情况

| 环评报告书批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 落实环境管理人员，建立健全环保管理制度。 | 建立了相应的环境保护管理制度、环保和安全操作规程、应急救援预案等相关制度，设有专职环保人员对废水、废气、废渣、院区绿化实施有效的监督、控制和治理，确保各项排放指标到达国家或地方有关规定。 |
| 加强施工期污水、扬尘、噪声管理，减少对环境污染。防止噪声、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。如需夜间施工，应向天全县环境保护局提出书面申请，经批准并公告附件居民后方可施工。 | 建设期间和试运行阶段未发生扰民和污染事故 |
| 切实做好雨污分流，减轻污水处理设施的处理负荷。项目营运期，办公生活污水和医疗废水必须经处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后进入市政管网，经污水处理厂处理达标后排放。 | 切实做好了雨污分流、清污分流管道，经验收监测结果显示，项目废水均在《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准范围内。 |
| 加强对医院各类设备、设施噪声和废气治理。对高噪声的设备应采取有效的降噪减震措施，确保场界噪声达标；合理优化噪声源和废气排放口位置，避免产生环境纠纷。 | 各类噪声设备经减振、隔声处理，验收期间，院界噪声昼间、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 报废药物、试剂、污水处理污泥和医疗废物属危险废物，要严格按照相关规范要求进行管理。严格按照《医疗废物管理条例》的规定做好医疗废物的日常分类收集、消毒、毁形处理和暂存，完善医疗垃圾、污水处理站污泥等危险废物的暂存和转运记录，避免医疗废物在收集、暂存、转运过程中造成的二次污染。 | 报废药物、试剂、污水处理污泥和医疗废物属危险废物经分类收集后交由相关部门处理，与雅安市垃圾处理场签订接收协议。 |
| 制定突发公共卫生事件应急预案及相应环境应急预案，以满足医院在应急突发公共事件时的需要，并防止突发公共事件带来的环境问题。规范对危险品（氧气等）的储存、使用管理，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染。 | 对可能存在潜在突发性环境污染事故隐患的环节，制定了相应的环境污染应急预案，但预案较为简单，不能有效的指导突发事件。 |
| 本项目建筑工程应尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。 | 该项目建筑和装饰材料均符合国家标准。 |
| 工程完工后，及时恢复周围植被，加强医院绿化。 | 院内进行了绿化，种有乔、灌木及草坪，绿化率约为42%。 |

# 8.9试运行批复要求落实情况检查

试运行批复落实检查对照见表8-2。

表8- 2 试运行批复要求的落实情况

| 试运行批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 该项目在建设过程中基本执行了环境保护“三同时”制度，环评及批复要求建设的与主体工程配套的环境保护设施（措施）基本建成（落实），同意试运行。试运行时间为三个月（自批复之日起），超过三个月应书面向我局提出试运行延期申请。在试运行过程中，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。 | 在试运行过程中，配套建设的环境保护设施与主体工程同时投入试运行。 |
| 在2014年3月1日前，完成容积不少于15立方米的事故应急池的建设。 | 已完成20立方米的事故应急池建设 |
| 立即与废水在线监控厂家联系，做好在线监控设备的安装和调试，满足废水在线监测的要求，此工作必须在2014年2月15日前完成。 | 已安装废水在线监控设备，指标为氨氮和化学需氧量 |

医疗废物暂存间

废水处理设备

废水在线监测设备

柴油发电机房

# 9 结论

# 9.1废气

验收监测期间，污水处理站1#、2#点氨气、硫化氢排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准的要求。该院污水处理装置周围氨气监测结果为0.110-0.191mg/m3，低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中最高允许排放限值1.0mg/m3；硫化氢监测结果为0.001-0.007mg/m3，低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中最高允许排放限值0.03mg/m3。

# 9.2废水

验收监测期间，总排口废水的pH值及SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS、粪大肠菌群、总余氯排放浓度和单位床位排放量均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准的要求。

# 9.3噪声

验收监测期间，院界昼间、夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

# 9.4固体废弃物

该项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、污水站污泥、生活垃圾和废活性炭。项目对固体废弃物均进行了妥善处置。

# 9.5公众意见调查

本次验收监测共发出50份调查问卷，收回50份，其中有效表格为50 份。表示对该项目的支持率为100%。

# 9.6污染物总量控制指标

该项目外排废水CODcr的浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理的标准限值250 mg/L，项目化学需氧量实际排放总量为0.71 t/a。项目氨氮实际排放总量为0.014 t/a。本项目废水经污水处理站处理后进入市政管网，天全县污水处理厂进一步处理，该项目污染物总量不重复计算。

# 9.7环境管理检查

天全县中医医院灾后重建项目审批手续完备，并严格执行“三同时”制度；与项目工程有关的各项环保档案资料（环评报告书、环评批复、环保设备档案等）由医院办公室统一保管；该项目总投资2600万元，其中环保投资123万元，占总投资的4.7%。环保设施基本按照环评要求建设。项目实施了雨污分流、清污分流管道，建有污水处理站，污水处理站事故应急池，污水处理站配备1名专职操作人员，环保设施运行正常；为了正确应对和有序处置突发性环境污染事故，保护生态环境，防止人为或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，该院结合实际情况，制定了《医院废水消毒处理制度》、《医疗废物暂存管理制度》、《污水处理站应急预案》、《医疗废物处理的应急预案》等相关环保管理制度，由办公室对环保设施进行监督管理，办公室设一名环保兼职管理人员，负责环保设施日常巡视检查，发现问题上报院领导及院办公室，确保环保设施正常运行。

综上所述，天全县中医医院灾后业务用房改造项目环保审批手续完备。项目总投资2600万元，其中环保投资123万元，占总投资的   4.7%。验收监测期间，废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准的要求；废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准的要求；环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；该项目全年CODcr排放量0.71t/a、NH3-N排放量0.014 t/a。因天全县中医医院废水是经污水处理站处理后进入天全县污水处理厂，则总量计入污水厂总量内；该院对固体废弃物进行了妥善处置；院区绿化率约为42％；公众意见调查结果表明对该项目的支持率为100%。

# 10在线比对监测

# 10.1比对监测的内容及监测分析方法

该项目比对监测的内容及监测分析方法见表10-1、10-2。

10-1 监测内容

| 污染源 | 监测点位 | 比对项目 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 氨氮、化学需氧量 |

10-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB11914-89 | 50ml滴定管 | 5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 分光光度计 | 0.025 |

# 10.2比对监测判别指标及要求

该项目在线比对监测要求见表10-3。

表10-3  在线比对监测判别指标及要求

| 项目 | 浓度范围 | 判别指标 | 判别要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 化学需氧量＜60mg/L | 相对误差 | ±30％ |
|  | 60mg/L≤化学需氧量＜100 mg/L | 相对误差 | ±20% |
|  | 化学需氧量≥100 mg/L | 相对误差 | ±15% |
| 氨氮 | ／ | 相对误差 | ±15％ |

# 10.3比对监测结果及评价

该项目在线监测结果见表10-4。

表10-4  实际水样测试

| 项目 | 采样时间 | 自动仪器测定值（mg/L） | 实验室测定值（mg/L） | 相对误差 （%） | 标准限值 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 8:00 | 11.0 | 11.9 | -7.6 | ±15％ | 合格 |
|  | 10:00 | 11.5 | 12.3 | -6.5 | ±15％ | 合格 |
|  | 12:00 | 12.8 | 13.1 | -2.3 | ±15％ | 合格 |
|  | 14:00 | 12.5 | 13.3 | -6.0 | ±15％ | 合格 |
|  | 16:00 | 12.1 | 12.7 | -4.7 | ±15％ | 合格 |
|  | 18:00 | 12.0 | 12.6 | -4.8 | ±15％ | 合格 |
| 化学需氧量 | 8:00 | 16.4 | 17.4 | -5.7 | ±30％ | 合格 |
|  | 10:00 | 16.3 | 17.2 | -5.2 | ±30％ | 合格 |
|  | 12:00 | 16.4 | 17.6 | -6.8 | ±30％ | 合格 |
|  | 14:00 | 15.2 | 16.6 | -8.4 | ±30％ | 合格 |
|  | 16:00 | 14.4 | 15.3 | -5.9 | ±30％ | 合格 |
|  | 18:00 | 15.1 | 16.0 | -5.6 | ±30％ | 合格 |

表10-5 质控样品测定

| 标准样品批号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品 浓度范围 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量20160 | 5月6日 | 20.9 | 20.4±1.4 | 合格 |
| 化学需氧量20170 | 5月6日 | 83.7 | 81.7±6.3 | 合格 |
| 氨氮自配 | 5月6日 | 9.86 | 10±0.32 | 合格 |
| 氨氮自配 | 5月6日 | 15.2 | 15±0.53 | 合格 |

监测结果评价：

根据《污染源排放废水在线监控系统现场验收比对监测技术指南》，由表1、表2监测结果可以看出，天全县中医院在线监测系统的化学需氧量＜60mg/L（相对误差范围-8.4%~-5.2%），均小于±30％；氨氮（相对误差范围-7.6%~-2.3%），均小于±15％，满足要求。

# 11建议

1、加强环保设施的管理及维护，保证处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、全面、稳定达标排放；

2、规范医疗废物和污水处理站污泥的暂存、转运和处置，严格按照危险废物处理相关制度进行，并作详细记录。

# Text boxes

53.16