1、监测内容

受石棉县威创特种合金有限公司的委托，我站于2015年3月17-18日对该公司5000KVA低微碳铬铁技改项目正常生产时废气、噪声、废水、固体废弃物等进行了竣工环境保护验收监测。

2、监测项目

废水监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、粪大肠菌群、动植物油、六价铬、镉、铅、锌、砷、汞；

废气监测项目：颗粒物、铬及其化合物；

无组织排放监测项目：颗粒物、铬及其化合物；

危险废物鉴别监测项目：pH、铅、铜、镉、锌、砷、汞、铬；

噪声监测项目：厂界噪声。

3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见下表3-1至3-5

表3-1废水监测方法、方法来源及使用仪器

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 及编号 | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | pH3310测定仪 11100776 | / |
| 化学需氧量（COD） | 重铬酸钾法 | GB11914—89 | 50ml滴定管D2 | 10 |
| 生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | HJ505—2009 | 50ml滴定管D3 | 0.5 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901—89 | 电子天平BS124S 50362190 | / |
| 氨氮（NH3-N） | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | T6紫外可见分光光度法16-1650-01-1030 | 0.025 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | 试管 | / |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光测油仪13231291566 | 0.01 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB7467—87 | VIS-7200A分光光度计6519047 | 0.004 |
| 铅 | 电感耦合等离子体 发射光谱法 | GBT5750.6-2006 | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.0013 |
| 锌 | 电感耦合等离子体 发射光谱法 | GBT5750.6-2006 | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.0003 |
| 镉 | 电感耦合等离子体 发射光谱法 | GBT5750.6-2006 | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.0008 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 原子荧光光度计3100125032 | 3.0×10-4 |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 原子荧光光度计3100125032 | 4.0×10-5 |

表3-2 烟尘烟气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 及编号 | 检出限 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T161157-96 | 天虹TH880F | / |
| 铬及其化合物 | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子吸收分光光度仪 C1OM35001 | / |

表3-3 无组织排放监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 及编号 | 检出限 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | HJ/T55-2000 | FC-204电子天平 | / |
| 铬及其化合物 | 原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子吸收分光光度仪 C1OM35001 | / |

表3-4 噪声监测方法、方法来源及使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | AWA6218B+ 噪声统计分析仪 |

表3-5危险废物鉴别方法、方法来源及使用仪器

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及 编号 | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 硫酸硝酸法浸出 玻璃电极法 | HJ/T 299-2007 GB/T15555.12-1995 | pH-4C+型酸度计 | / |
| 镉(Cd) | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解-电感耦合等离子发射光谱法 | HJ/T 299-2007 GB 5085.3-2007附录A | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.003 |
| 汞(Hg) | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解原子荧光法 | HJ/T 299-2007 HJ702-2014 | 原子荧光光度计3100125032 | 8.0×10-5 |
| 砷(As) | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解原子荧光法 | HJ/T299-2007 HJ702-2014 | 原子荧光光度计3100125032 | 4.0×10-4 |
| 铅(Pb) | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解-电感耦合等离子发射光谱法 | HJ/T 299-2007 GB 5085.3-2007附录A、S | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.05 |
| 铜（Cu） | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解-电感耦合等离子发射光谱法 | HJ/T 299-2007 GB 5085.3-2007附录A | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.01 |
| 铬（Cr） | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解-电感耦合等离子发射光谱法 | HJ/T 299-2007 GB 5085.3-2007附录A | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.01 |
| 锌(Zn) | 硫酸硝酸法浸出-微波辅助酸消解-电感耦合等离子发射光谱法 | GB 5085.3-2007附录A | iCAP6300 ICP-20101102 | 0.006 |

4、监测结果评价标准

无

5、监测结果及评价

监测结果及评价见下表5-1至5-13

表5-1 无组织排放监测结果表         单位：mg/m3

| 采样地点 | 监测项目 | 监测日期、频次及监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年3月17日 |  |  | 2015年3月18日 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1#厂界下风向 | 颗粒物 | 0.301 | 0.324 | 0.346 | 0.324 | 0.325 | 0.369 |
|  | 铬及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2#厂界下风向 | 颗粒物 | 0.258 | 0.259 | 0.346 | 0.302 | 0.282 | 0.304 |
|  | 铬及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

| 测定日期：2015年3月18日 |  |  |  |  |  | 设备名称：5000KVA精炼炉 |  |  |  |  |  | 排气筒高度：21米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定管段直径：0.7米 |  |  |  |  |  | 处理设施名称：布袋除尘 |  |  |  |  |  | 型号：4-72ND 风量：50500米3/小时 |  |  |  |
| 测试 项目 |  | 测试 次数 | 测试 位置 | 测定 点数 | 烟气平 均流速 (米/秒) | 标干烟 气流量 (米3/小时) | 烟道中各排放物浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 排放量 (kg/h) | 排放量均值 (kg/h) | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3） | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3）均值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 过剩空 气系数 | 折算 浓度 | 折算均值 | 实测 浓度 | 实测均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a'/a | c' | c' | c |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 处理后 | 1-1 | 平台上1.2米 | 4 | 9.42 | 8380 |  |  |  | 42.86 | 38.93 | 0.359 | 0.387 |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  | 10.83 | 9720 |  |  |  | 39.18 |  | 0.381 |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  | 13.48 | 12076 |  |  |  | 34.76 |  | 0.420 |  |  |  |
| 颗粒物 | 处理后 | 2-1 | 平台上1.2米 | 4 | 13.35 | 11781 |  |  |  | 37.99 | 40.77 | 0.448 | 0.500 |  |  |
|  |  | 2-2 |  |  | 14.97 | 13158 |  |  |  | 40.15 |  | 0.528 |  |  |  |
|  |  | 2-3 |  |  | 13.30 | 11843 |  |  |  | 44.16 |  | 0.523 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、方法来源：见表3-3 2、测试次数“1-1表示”：周期-次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-2废气监测结果表（颗粒物）

表5-3废气监测结果表（铬及其化合物）

| 测定日期：2015年3月18日 |  |  |  |  |  | 设备名称：5000KVA精炼炉 |  |  |  |  |  | 排气筒高度：21米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定管段直径：0.7米 |  |  |  |  |  | 处理设施名称：布袋除尘 |  |  |  |  |  | 型号：4-72ND 风量：50500米3/小时 |  |  |  |
| 测试 项目 |  | 测试 次数 | 测试 位置 | 测定 点数 | 烟气平 均流速 (米/秒) | 标干烟 气流量 (米3/小时) | 烟道中各排放物浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 排放量 (kg/h) | 排放量均值 (kg/h) | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3） | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3）均值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 过剩空 气系数 | 折算 浓度 | 折算均值 | 实测 浓度 | 实测均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a'/a | c' | c' | c |  |  |  |  |  |
| 铬及其化合物 | 处理后 | 1-1 | 平台上1.2米 | 1 | 9.42 | 8380 |  |  |  | 0.032 | 0.029 | 2.69×10-4 | 2.87×10-4 |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  | 10.83 | 9720 |  |  |  | 0.029 |  | 2.80×10-4 |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  | 13.48 | 12076 |  |  |  | 0.026 |  | 3.14×10-4 |  |  |  |
| 铬及其化合物 | 处理后 | 2-1 | 平台上1.2米 | 1 | 13.35 | 11781 |  |  |  | 0.022 | 0.023 | 2.02×10-4 | 2.61×10-4 |  |  |
|  |  | 2-2 |  |  | 14.97 | 13158 |  |  |  | 0.023 |  | 3.02×10-4 |  |  |  |
|  |  | 2-3 |  |  | 13.30 | 11843 |  |  |  | 0.023 |  | 2.78×10-4 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、方法来源：见表3-3 2、测试次数“1-1表示”：周期-次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-4废气监测结果表（颗粒物）

| 测定日期：2015年3月17-18日 |  |  |  |  |  | 设备名称：原料、产品破碎工序 |  |  |  |  |  | 排气筒高度：20米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定管段直径：0.45米 |  |  |  |  |  | 除尘设备名称：布袋除尘 |  |  |  |  |  | 型号：Xshn055a 风量：13647米3/小时 |  |  |  |
| 测试 项目 |  | 测试 次数 | 测试 位置 | 测定 点数 | 烟气平 均流速 (米/秒) | 标干烟 气流量 (米3/小时) | 烟道中各排放物浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 排放量 (kg/h) | 排放量均值 (kg/h) | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3） | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3）均值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 过剩空 气系数 | 折算 浓度 | 折算均值 | 实测 浓度 | 实测均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a'/a | c' | c' | c |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 处理后 | 1-1 | 平台上1.5米 |  | 9.44 | 4156 |  |  |  | 23.75 | 22.74 | 0.099 | 0.093 |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  | 9.17 | 4026 |  |  |  | 22.11 |  | 0.089 |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  | 9.16 | 4014 |  |  |  | 22.35 |  | 0.090 |  |  |  |
| 颗粒物 | 处理后 | 2-1 | 平台上1.5米 |  | 9.36 | 4100 |  |  |  | 20.93 | 21.04 | 0.086 | 0.086 |  |  |
|  |  | 2-2 |  |  | 9.32 | 4076 |  |  |  | 20.27 |  | 0.083 |  |  |  |
|  |  | 2-3 |  |  | 9.32 | 4076 |  |  |  | 21.92 |  | 0.089 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、方法来源：见表3-3 2、测试次数“1-1表示”：周期-次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-5废气监测结果表（铬及其化合物）

| 测定日期：2015年3月17-18日 |  |  |  |  |  | 设备名称：原料、产品破碎工序 |  |  |  |  |  | 排气筒高度：20米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定管段直径：0.45米 |  |  |  |  |  | 除尘设备名称：布袋除尘 |  |  |  |  |  | 型号：Xshn055a 风量：13647米3/小时 |  |  |  |
| 测试 项目 |  | 测试 次数 | 测试 位置 | 测定 点数 | 烟气平 均流速 (米/秒) | 标干烟 气流量 (米3/小时) | 烟道中各排放物浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 排放量 (kg/h) | 排放量均值 (kg/h) | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3） | 额定出力烟尘排放浓度（mg/m3）均值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 过剩空 气系数 | 折算 浓度 | 折算均值 | 实测 浓度 | 实测均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | a'/a | c' | c' | c |  |  |  |  |  |
| 铬及其化合物 | 处理后 | 1-1 | 平台上1.5米 |  | 9.44 | 4156 |  |  |  | 0.060 | 0.055 | 2.48×10-4 | 2.24×10-4 |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  | 9.17 | 4026 |  |  |  | 0.057 |  | 2.29×10-4 |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  | 9.16 | 4014 |  |  |  | 0.048 |  | 1.94×10-4 |  |  |  |
| 铬及其化合物 | 处理后 | 2-1 | 平台上1.5米 |  | 9.36 | 4100 |  |  |  | 0.053 | 0.051 | 2.17×10-4 | 2.09×10-4 |  |  |
|  |  | 2-2 |  |  | 9.32 | 4076 |  |  |  | 0.049 |  | 2.00×10-4 |  |  |  |
|  |  | 2-3 |  |  | 9.32 | 4076 |  |  |  | 0.052 |  | 2.11×10-4 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、方法来源：见表3-3 2、测试次数“1-1表示”：周期-次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-6生活废水监测结果

| 监测项目 | 监测地点、时间、频次及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活废水处理设施总排口 |  |  |  |
|  | 2015年3月17日 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| pH值 | 8.01 | 8.03 | 7.95 | 8.02 |
| 化学需氧量（COD） | 26.0 | 24.1 | 28.6 | 25.3 |
| 生化需氧量（BOD5） | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 |
| 悬浮物（SS） | 10.5 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
| 粪大肠菌群 | 7900 | 6300 | 7000 | 7900 |
| 动植物油 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氨氮（NH3-N） | 0.157 | 0.194 | 0.164 | 0.150 |
| 备注：pH值无量纲，粪大肠菌群单位为个/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |

表5-7 生活废水监测结果（续表）

| 监测项目 | 监测地点、时间、频次及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活废水处理设施总排口 |  |  |  |
|  | 2015年3月18日 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| pH值 | 8.02 | 7.94 | 7.99 | 8.07 |
| 化学需氧量（COD） | 26.8 | 23.6 | 27.8 | 24.5 |
| 生化需氧量（BOD5） | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
| 悬浮物（SS） | 11.5 | 10.0 | 12.0 | 11.0 |
| 粪大肠菌群 | 7000 | 6300 | 4900 | 7436 |
| 动植物油 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氨氮（NH3-N） | 0.175 | 0.196 | 0.188 | 0.172 |
| 备注：pH值无量纲，粪大肠菌群单位为个/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |

表5-8 冷却水监测结果

| 监测项目 | 监测地点、时间、频次及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间处理设施排放口 |  |  |  |
|  | 2015年3月17日 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| pH | 8.14 | 8.17 | 8.09 | 8.11 |
| 铅 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 锌 | 0.048 | 0.059 | 0.063 | 0.066 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注：pH值无量纲，砷、汞单位为ug/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |

表5-9冷却水监测结果（续）

| 监测项目 | 监测地点、时间、频次及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间处理设施排放口 |  |  |  |
|  | 2015年3月18日 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| pH | 8.12 | 8.02 | 8.10 | 8.14 |
| 铅 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |
| 锌 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.070 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注：pH值无量纲，砷、汞单位为ug/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |

表5-10固体废物浸出毒性鉴别监测结果表

| 监测项目 | 监测点位、频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 |
| 铅 | 0.024 | 0.031 | 0.053 | 0.079 | 0.080 |
| 锌 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.039 | 0.051 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 铬 | 3.48 | 4.03 | 9.41 | 2.19 | 2.06 |
| 备注：pH值无量纲，砷、汞单位为ug/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

表5-11固体废物浸出毒性鉴别监测结果表

| 监测项目 | 监测点位、频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干灰 |  |  |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.7 |
| 铅 | 0.095 | 0.102 | 0.149 | 0.103 | 0.123 |
| 锌 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.057 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 铬 | 2.64 | 2.67 | 2.91 | 3.00 | 2.87 |
| 备注：pH值无量纲，砷、汞单位为ug/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

表5-12固体废物浸出毒性鉴别监测结果表

| 监测项目 | 监测点位、频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水淬渣 |  |  |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH | 11.1 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 10.8 |
| 铅 | 0.169 | 0.182 | 0.155 | 0.160 | 0.160 |
| 锌 | 0.053 | 0.038 | 0.026 | 0.021 | 0.022 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| 铬 | 2.51 | 1.61 | 0.495 | 0.287 | 1.82 |
| 备注：pH值无量纲，砷、汞单位为ug/L,其余单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

表5-13噪声监测结果表

| 监测点位 | 主要声源 | 监测结果 单位：dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月17日 |  | 3月18日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 环境噪声 | 50.4 | 46.3 | 50.6 | 47.7 |
| 2# | 机械噪声 | 56.1 | 53.9 | 56.9 | 54.1 |
| 备注：监测点位见附图 |  |  |  |  |  |

6、结果评价：

无

（以下空白）

报告编制：           审核：            签发：

日期：           日期：            日期：